南通市第三人民医院消防主机整体移机采购项目

询价文件

采 购 人：南通市第三人民医院

#### 代理机构：宏信天德工程顾问有限公司

#### 2022年09月19日

- 第一章 询价公告

项目概况 南通市第三人民医院消防主机整体移机采购项目的潜在供应商应在南通市第三人民医院官网获取采购文件，并于2022年09月26 日 09时 00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：/

2、项目名称 ：南通市第三人民医院消防主机整体移机采购项目

3、采购方式：询价

4、预算金额：人民币约7.2万元

5、最高限价：人民币7.2万元，投标报价超过最高限价的视为无效报价。

6、采购需求：具体内容详见第三章项目需求。

7、供货期：成交供应商在签定采购合同后，务必于二十日历天内安装调试（供需双方另有约定除外），并经验收合格交付使用；

8、本项目不接受联合体

二、申请人的资格条件：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3、本项目的特定资格要求：

（1）供应商必须是在中国境内注册并具备独立法人资格的消防服务单位，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

（2）供应商的产品应为国家认证的合格产品；

（3）为了供应商准确掌握项目现场实际情况，根据实际情况作出客观可行的方案及报价，供应商可与我院保卫科提前联系，踏勘项目现场。

三、获取采购文件及投标报名

1、询价文件获取时间为：自本询价公告发布之日起至2022年09 月26 日09时00 分。

2、询价文件获取方式：供应商在“南通市第三人民医院”官网自行下载。

3、售价：300.00元/份

4、报名方式：请有意参与本项目投标的供应商于2022年09月25日18时00分前至代理机构处报名，未报名单位不得参加本项目的投标。

四、询价响应文件提交：

1、询价响应文件接收截止及开标时间：2022年09 月26 日09 时00 分（北京时间），逾期送达的投标文件，招标人不予受理。

2、递交询价响应文件及开标地点：南通市第三人民医院5号楼5楼会议室，如有变动另行通知。

五、开启

1、时间：2022年09 月26 日09 时00 分（北京时间）

2、地点：南通市第三人民医院5号楼5楼会议室。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、本项目不收取询价保证金，采购文件中涉及询价保证金的事项，均按免收保证金执行。

2、对项目需求部分（供应商其他资格要求、项目需求、评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目采购文件其它部分的询问请向采购人或招标代理提出。

3、供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标或成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

4、针对疫情防控期间，投标人须知事项：

各投标单位只允许委派一人参加投标，其余人员一律不得入内。疫情期间，参加投标的授权委托人应出具绿色的行程码和健康码，其中来自中高风险地区或健康码为黄码或红码的，投标文件不予以接收。如有隐瞒事实或弄虚作假者将根据法律法规追究相关责任。授权委托人须全程佩戴口罩，并配合防疫检查。对未佩戴口罩或体温异常或不配合防疫检查或未按规定提供相关证明材料者，一律禁止进入开标现场，且不得参加本项目的开标，后果自负。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：　南通市第三人民医院

地    址：　江苏省南通市青年中路60号

联系方式：　保卫科宋科  0513-85116011

2.采购代理机构信息

名    称：　宏信天德工程顾问有限公司

地　　址：　南通市崇川区江海大道488号金贸国际25楼

联系方式：  董安国  18912299056

- 第二章  供应商须知

一、说明

1.本询价文件仅适用本采购代理机构组织的询价采购活动。

2.该次采购询价活动及因本次询价产生的合同受中国法律制约和保护。

3.本询价文件的解释权属于采购代理机构。

4.供应商取得询价文件后，应仔细检查询价文件的所有内容。如内容中有页码短缺、资格要求以及任何设置有不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的，应在询价文件发布后1日内，以书面形式向采购代理机构提出询问或疑问，未在规定的时间内提出询问或疑问的，视同理解并接受本询价文件的所有内容，因此引起的损失由供应商自负，而且报价人不得在询价活动结束后针对询价文件的所有内容提出质疑事项。

5.取得询价文件的供应商应认真审阅询价文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照询价文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对询价文件做出实质性响应，将被拒绝参与该项目的询价采购活动。

二、询价文件的获取

有意愿参与本项目投标响应的单位，请于本公告日起至开标截止前，到“南通市第三人民医院”官网下载本项目的询价文件。

三、询价文件的补充说明、澄清、修改、答疑

1.采购代理机构有权对发出的询价文件进行必要的补充说明、澄清或修改。

2.凡涉及询价文件的补充说明、澄清或修改，均以采购代理机构在“南通市第三人民医院”官网发布的信息为准。

3.采购代理机构对询价文件的补充说明、澄清或修改，将构成询价文件的一部分，对响应询价的供应商具有约束力。

4.澄清或者修改的内容可能影响到响应文件编制的，采购代理机构将在提交响应文件接收截止之日的1个工作日前，发布澄清或者修改公告，不足1个工作日的，当顺延提交响应文件接收截止之日。

5.除非采购代理机构以书面的形式对询价文件作出澄清、修改及补充，供应商对涉及询价文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由供应商自负。

6.采购代理机构视情组织答疑会。如有产生答疑且对询价文件内容有修改，采购代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知的方式发出。

四、询价响应文件的组成及装订

1.询价响应文件由A.资格后审材料文件、B.经济标询价响应文件共两部分组成（以下由文件序号代称）。

2.供应商按询价响应文件组成顺序编写响应文件，并牢固装订成册。询价响应文件均需采用A4纸（图纸等除外）装订。询价响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经询价响应文件签署人签字并加盖公章。

3.经济标响应文件中的所有报价表，必须装订成册。

五、询价响应文件的份数、签署和退还

1.询价响应文件【A】【B】均为一份“正本”和两份“副本”。

2.在每一询价响应文件上要明确标注项目名称、询价响应文件各自对应的响应文件名称、报价人全称、“正本”、“副本”字样，“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。

3.询价响应文件中的所有“正本”须加盖公章。“副本”可复印。

4.询价采购活动开始进行后，所有询价响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，采购代理机构均不退回（未拆封的除外）。

六、询价响应文件的密封及标记

1.报价人须将本项目询价响应文件【A】【B】分别单独密封。

2.密封后，应在每一密封的询价响应文件上明确标注询价项目名称、询价响应文件各自对应的名称、供应商全称及日期，同时加盖供应商公章。

特别提醒：询价响应文件中的【A】中的“正本”或“副本”中，均不得含有任何“【B】”中报价表（报价单）的内容，否则作废标处理。

七、询价响应文件内容

A、资格后审材料文件（一个密封包，内含：1正2副文件。）

【特别提醒】单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与同一采购项目相同标段的政府采购活动；如发现供应商递交的资格后审材料有弄虚作假行为，该供应商将记入不良记录，并上报有关部门，如已成交，采购人有权取消其成交资格并解除合同，由此带来的一切责任和损失均由该供应商承担。

所含内容为第四章资格审查必要合格条件标准表格中的所有内容。

B、经济询价响应文件（一个密封包，内含：1正2副文件。）

经济询价响应文件应包括询价文件确定的询价项目范围及相应说明的全部内容及费用。

（1）询价响应函（详见附件）；

（2）询价响应报价明细表；

（3）供应商一般情况表（详见附件）；

（4）技术条款响应一览表；（详见附件）

八、联合体参与竞标

本项目不接受多个供应商组成联合体参与竞标询价响应。

九、询价响应文件递交

1.接收人：采购代理机构；

2.接收截止时间：2022年09 月26 日09 时00 分。

3.接收地址：南通市第三人民医院5号楼5楼会议室

十、询价响应文件的有效期

1.从响应文件接收截止之日算起，45个日历天内询价响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的询价投标，将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与报价人协商延长询价响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的报价人不能修改询价响应文件，按本询价文件规定的询价保证金的有效期也相应延长。拒绝接受延期要求的报价人的询价投标将被拒绝。

十一、开标、评标

1.开标时间：2022年09 月26 日09 时00 分；开标地点：南通市第三人民医院5号楼5楼会议室

2.采购代理机构将委托询价小组对各供应商的资格进行审查，审查通过方可参与项目的询价。

十二、询价响应报价

1.本项目不接受任何有选择的报价。

2.报价均以人民币为报价的货币单位。

3.报价表必须加盖报价人公章及法定代表人印章（或签字）。

4.询价响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以询价响应报价总表中的总价为准，并修改单价；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（4）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经报价人确认后产生约束力，报价人不确认的，其询价响应无效。

5.询价响应报价中应包含：

（1）响应询价项目服务中的全部工作量和服务及完成本项目工作所需的一切费用。包括材料费、深化设计费、设备费、主材费、加工费、人工费、管理费、运输装卸费、包装费、垂直运输吊装费、安装辅材费、安装调试费、检测费、疫情防控费、保险、利润、税金、售后服务、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

6.本次询价采购活动项目的响应报价为一次报定价。询价响应成交后，报价即为成交价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，成交的供应商（以下称为成交人）不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则成交人的成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

十三、询价响应费用

1、无论询价过程和结果如何，参加询价的报价人自行承担与本次项目询价有关的全部费用。

2、询价文件300.00元/份，报名函邮件发送时联系招标代理公司缴纳。凡不缴纳招标文件费用的，视为未报名成功。无论何种情况，本项目招标文件等费用不予退还。

3、本次招标向成交供应商收取代理服务费，按国家计委颁发的[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》及国家发改委颁发的[2011]534号文《国家发改委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》的有关规定执行，具体如下：中标服务费按差额定率累进法计算，以成交通知书确定的成交金额作为收费的计算依据，按招标收费标准下浮40%计算，不满1500元的，按1500元收取。

十四、询价保证金

无

- 十五、货物服务调整及结算方式

如因采购人实际需求，货物服务采购数量发生变化，成交人须无条件满足采购人需求，确保货物服务质量并及时提供货物服务；结算时按采购人确认的实际货物服务量进行结算，综合单价不变。

- 第三章 项目需求

请投标供应商在网上报名前和制作投标文件时仔细研究项目需求说明。投标供应商不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，中标后供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标供应商承担。如投标供应商提供的货物和服务同采购单位提出的项目需求说明中的技术要求不同的，必须在《技术条款响应一览表》上明示，如不明示的视同完全响应。

一、项目需求内容

| 消防主机改造项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 单位 | 数量 | 备注（按现场勘察情况描述） |
| 1 | 外围开槽挖土回填 | 米 | 180 |  |
| 2 | DN40线管 | 米 | 180 |  |
| 3 | 报警线路屏蔽线缆 | 米 | 200 |  |
| 4 | 室内外放线安装费 | 项 | 1 |  |
| 5 | 消防主机移机 | 项 | 1 |  |
| 6 | 外墙穿墙开洞 | 项 | 2 |  |
| 7 | 报警系统调试 | 项 | 1 |  |
| 8 | 报警主机回路板 | 块 | 2 |  |
| 9 | 主机模块设备 | 只 | 25 |  |

二、消防设备执行的规范及标准

《火灾自动报警系统设计规范》            GB50116-2013

《建筑设计防火规范》                    GB50016-2014

《火灾自动报警系统施工及验收规范》      GB50166-2007

《民用建筑电气设计规范》                JGJ16-2008

《消防联动控制设备通用技术条件》        GB16806-2016

其它有关国家及地方标准

说明：以上引用标准，如有更新标准，以最新标准为准。

三、质保和售后服务要求

1、质保期限（自交付并验收合格之日起计）：需提供壹年的免费服务、终身跟踪服务。在保修期内，对于任何非人为原因造成的设备缺陷或损坏，负责及时免费更换或修理。

四、供货

1、供货时间：成交供应商在签定采购合同后，务必于二十日历天内安装调试（供需双方另有约定除外），并经验收合格交付使用；每延误一天扣以总价款2‰的违约金。

- 2、交付地点：采购人指定地点。

3、测试：项目完成后必须进行主机与整体系统联动的测试工作，需维保单位或其他相关单位配合及产生费用的，由成交商自行协商解决。

4、验收：项目完成后须能通过消防部门验收合格后方可投入使用，交接至业主单位及消防维保的交接单作为支付合同款项的依据。

五、其他要求

1、现场条件

1.1已具备实施条件，但项目实施不能影响人员安全。

1.2采购人不组织现场踏勘，投标供应商应自行对现场和周围环境进行踏勘和了解。以获取有关编制投标文件和签署合同所需的各种资料，并应充分考虑影响本次报价的因素、预计实施过程中各种不利因素，由此可能发生的费用均由投标供应商考虑并包含在投标报价中。中标后，投标供应商不得再以不完全了解现场情况等为理由而提出额外付款或延长工期等的要求，若有此类要求，采购人将不作任何答复与考虑，投标供应商应承担现场踏勘的责任和风险，踏勘现场的费用由投标供应商自行承担。现场勘察联系人：宋海民  联系电话：85116011。

2、施工要求：供应商施工前需要提前报备，经业主方同意后方可进场，提交施工流程图并作三方作技术交底。施工过程由业主方及相关单位全程监督，确保所有点位均需要专员调试并留有调试记录。项目完成后须能通过消防部门验收合格后方可投入使用，交接至业主单位及消防维保的交接单作为支付合同款项的依据。

六、付款方式：

现场调试联动测试工作全部完成后，经验收合格交接使用后，按实结算支付90%，质保金10%壹年满无异议后支付。

以上付款均不计利息，中标人应出具由税务部门认可的正式发票。

- 第四章 评审方法和程序

一、采购人委托采购代理机构组织询价采购活动

1.成立询价小组，由采购人代表或有关专家依法组成。

2.报价人的法定代表人或被委托授权人须准时参加询价采购会。

二、开标

1.采购代理机构主持开标并记录，及时处理报价人代表提出的询问或者回避申请。

2.报价人不足3家的不得开标。

三、资格审查

1.采购代理机构将委托询价小组对各供应商的资格进行审查，审查通过方可参与项目的询价。

2.合格报价人不足3家的，不得评标。

四、评标

（一）询价评标事项

1.询价小组负责具体的询价评标事务，并独立履行以下职责：

（1）询价响应文件是否符合询价文件的要求，并做出评价；

（2）可以要求报价人对询价响应文件有关事项做出解释或澄清；

（3）按询价文件载明的方法，价格由低到高按次序排列，推荐排名第一的报价人为本项目成交人；

（4）询价采购活动开始后，直到就项目成交结果发出成交通知书并授予成交人合同为止，凡属于评审、澄清、评价和比较询价响应的所有资料及有关授予合同等的相关信息，都不应向报价人或与询价评审比较工作无关的其第三方及人员泄露；

（5）在询价响应文件的评审、澄清、评价和比较以及最终授予合同的过程中，报价人对采购人和询价小组成员有施加影响的任何行为，都将取消其可能的成交资格。

2.询价小组成员应当履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照询价文件规定的方法进行，对询价评审与比较的意见承担个人责任；

（3）对询价评审过程和结果，以及报价人的商业秘密保密；

（4）配合相关部门进行的投诉处理工作；

（5）配合招标采购单位答复报价人提出的质疑。

（二）询价评审方法

评标程序

资格符合性评审→经济标开标→经济标的评标→确定中标候选人。

1、资格审查程序及办法

（1）本次资格审查采用合格制，各供应商只有满足资格审查必要合格条件后，方可参与后序评审。

（2）评标委员会按下表所列的资格审查必要合格条件，对各供应商递交的资格审查资料进行评审，并公布资格审查合格者名单。

资格审查必要合格条件标准如下：

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 供应商具备的条件或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法人身份证明、法人授权委托书 | 必须是盖单位公章的法人身份证明，法人授权委托书必须有效（盖单位公章及单位法人章或签字）。 | 提供有效的法人身份证明，法人授权委托书。注：如法人亲自参加开标会且未授权他人的仅需提供法人身份证明 |
| 2 | 企业法人营业执照 | 工商行政管理部门颁发的法人营业执照 | 企业营业执照复印件（有效） |
| 3 | 产品认证 | 供应商的产品应为国家认证的合格产品 | 提供合格产品证明资料 |
| 4 | 诚信承诺书 | 投标供应商须提供诚信承诺书 | 企业法定代表人签名（或盖章）并加盖单位公章的诚信承诺书 |
| 5 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函 | 供应商须提供符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函 | 企业法定代表人签名（或盖章）并加盖单位公章的《承诺函》 |
| 备注： | 1、以上1-5所有材料提供复印件并加盖单位公章。 2、上述1-5中任何一条不符合要求，则资格审查不通过。 |  |  |

2、经济标评标

2.1由询价小组依据符合询价文件规定的资格条件的报价人，所提供的询价响应文件的经济标文件进行评选。

2.2询价小组严格按照询价文件的规定要求、条件标准，对报价人所提供的从供应商资格到完整计划标的物采购的货物（产品）是否符合采购需求、质量和服务等实质性响应内容进行比较评价。

2.3判定符合采购需求、质量和服务相等的报价人后，针对其报价进行最终判定。

2.4本次项目最高总价限价：7.2万元，超出总价限价的作无效询价响应处理。

2.5报价的评审包括分析总价及各分项报价是否合理，报价范围是否完整，有无重大错漏项。如报价中有漏项且漏项构成未实质性响应询价文件要求的，按无效询价响应处理。

2.6本项目在全部满足采购文件实质性要求前提下，本着“公平、公正、诚信”的原则，依据《中华人民共和国政府采购法》第四十条第四款内“符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则”，采购人授权采购评审小组确定成交人，并编写评审报告。

2.7询价小组如认为，供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应当要求该供应商在规定的时间期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料。否则按无效询价响应处理。

2.8询价小组对询价响应文件的判定，只依据询价响应文件内容本身，不依靠询价采购活动开始后的任何外来证明（上述第7点除外）。

2.9询价活动开始后，询价小组成员对询价文件的细则若有争议，由询价小组成员集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

2.10对落标的报价人不做落标原因的解释。

2.11当第一中标候选人放弃中标、因不可抗力等原因不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。本办法未尽事宜，由评标委员会依据相关法规研究确定。采购人不解释评标结果。

2.12报价截止时间后，对收到的合格的报价文件组织评审，在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的供应商作为成交供应商。出现报价相同时（两名或多名成交候选人），则采用二次报价方式确定成交供应商。

五、出现下列情形之一的，作无效询价响应处理

1.询价响应文件未按规定要求签署、盖章的；

2.不具备询价文件规定的报价人资格要求的；

3.询价资格审查或技术响应文件中出现经济询价响应的报价内容的；

4.报价超过询价文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5.询价响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

6.询价小组可以认定为无效询价响应的其他情况；

7.法律、法规和询价文件规定的其他无效情形。

六、有下列情形之一的，视为报价人串通竞标，其询价无效

1.不同报价人的询价响应文件由同一单位或者个人编制；

2.不同报价人委托同一单位或者个人办理询价竞标事宜；

3.不同报价人的询价响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同报价人的询价响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

5.不同报价人的询价响应文件相互混装；

七、出现下列情形之一的，作废标处理

1.出现影响采购公正的违法违规行为的；

2.报价人报价均超出采购预算价的；

3.因重大变故，采购任务被取消的；

4.询价小组依据法律法规可以认定为废标的其他情况。

八、成交通知

- 1、采购评选活动结束后，采购单位将成交结果在指定媒体上公告。

2、成交结果公告的期限为1个工作日，期限结束后向成交人发出《成交通知书》。

3、《成交通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、成交人依法承担法律责任。

- 第五章  质疑与投诉

一、质疑的提出

根据《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令，供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.取得询价文件的供应商应根据询价文件第二章 “报价人须知”中“第一条第4款”的约定提出询问或疑问，询价响应文件接收截止后未进行询价响应登记的供应商，不能就询价响应文件接收截止后的询价响应评审比选过程、成交结果提出质疑。

2.对采购过程、成交结果提出质疑的，必须是直接参加本次询价采购活动的报价人即当事人（以下称质疑人）。

3.在询价响应评审比选过程中，凡主持人或询价小组明确提出须由质疑人确认的事项，质疑人当场无异议的，事后不得提出质疑、投诉。

4.提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给招标采购单位。招标采购单位不具有法定调查、认定的权限。

5.对本次询价采购活动有质疑的，须实名制以书面形式提出，不得进行匿名、虚假、恶意质疑。

（1）质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》，内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

（2）对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》视作无效质疑，将不予受理。

（3）相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

6.招标采购单位不负责搜集相关佐证材料等工作。

二、《质疑函》的受理和回复

1、《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次项目被委托授权人送达招标采购单位。

2、对符合提出质疑要求的，采购人签收并出具《质疑受理通知书》并在7个工作日内以书面形式答复质疑人。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3、对不符合提出质疑要求的《质疑函》，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4、采购人负责将质疑人提交的质疑相关材料提供给相关专家或评标小组审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑供应商（以下称被质疑人）转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间日期内，以书面形式作出说明回复，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5、因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，采购人以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

三、质疑处理

1、质疑成立的处理。采购人终止采购，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

2、质疑不成立的处理：

（1）质疑人书面《申请撤回质疑函》。

（2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

（3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，视情列入不良供应商名单。

（4）质疑人不能提供相关佐证材料的，采购人已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，采购人请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，列入不良供应商名单。

（5）对明显有违背事实的、经相关专家或评委认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，列入不良供应商名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入本单位采购活动的处理，依次类推；视情在相关媒体予以披露。

（6）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

四、无佐证材料的举报作违约处理

质疑人不得以不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）而向有关部门举报，否则会带来在1至3年内禁入采购人单位政府采购活动的后果。

五、投诉的提出

质疑人对采购人的答复不满意或者采购人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人单位的上级主管部门投诉。

六、投诉不成立的作违约处理

质疑人进行质疑后，采购人回复质疑事项不成立仍进行投诉，但最终投诉不成立的，在1至3年内禁入采购人单位招标采购活动。

七、质疑、举报、投诉不成立的等相关情况

《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在市、省、国家级等相关媒体予以披露。并建议相关单位采购机构对该供应商同步实施3年内禁入。

- 第六章  询价响应文件组成及格式

封面

投  标  文  件

资格审查材料/经济标

项 目 名 称：

采购人名称：

供应商名称 ：

日      期 ：

附件：

一、法定代表人身份证明书

供应商单位名称：

供应商单位地址：

姓    名：             性别：

年龄：           职务：

系：     (供应商单位名称)          的法定代表人。

特此证明

供应商(盖单位章)：

日   期：        年      月      日

法定代表人身份证复印件粘贴处

二、授权委托书

本人        （姓名）系               　（供应商单位名称）的法定代表人，现委托                  　　（姓名）（身份证号：                 ）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、撤回、修改　　　　　　　　　（项目名称）响应文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

代理人：                    性别：             年龄：

代理人单位：                部门：             职务：

联系电话：

供应商：                           (盖单位章)

法定代表人：           (签字或印章)

日期：

法定代表人、代理人身份证复印件粘贴处

三、诚信承诺书

______：

我单位在参加贵单位组织的                         项目的采购活动中，郑重承诺如下：

1、 我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、 我方无资质挂靠或参与串标、围标、及抬标情形；

3、 我方没有被各级行政主管部门做出停止市场行为的处罚；

4、 若我方中标，将严格按照规定及时与招标单位签订合同；

5、 若我方中标，将严格按照投标文件所承诺的报价、质量、供货期等内容组织实施；

若我方违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按投标文件要求组织实施，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受有关行政监督部门做出的取消投标资格、中标资格、没收投标保证金、不良行为记录、限制其一定期限内投标资格等处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

投标供应商(盖公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

年     月     日

- 四、供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函

南通市第三人民医院：

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1、我单位具有独立承担民事责任的能力；

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

- 6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

供应商：                  （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

五、询价响应函

：

依据贵单位的询价文件，我方授权         （姓名）     （职务）为全权代表参加              （项目名称）的询价活动，全权处理本次询价的有关事宜。同时，我公司承诺如下：

1、同意并接受询价文件及附件的各项要求，遵守询价文件的各项规定，按询价文件的要求提供报价。

2、我公司已经详细阅读了全部询价文件及其附件，我方已完全清晰理解询价文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件提出异议和质疑的权利。

3、我公司承诺在本次响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

4、我公司尊重评标小组所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

5、一旦我方成交，我方承诺所有货物在接到业主通知后   日历天内完成供货安装调试完成并经验收成功交付使用。

6、我方经仔细研究询价文件全部内容并对现场进行踏勘后，愿以人民币                            （大写）                 （￥                (小写)元）的总价，按询价文件的要求承包本次招标范围内的全部内容。

供应商（盖章）：

供应商代表签字或盖章：

日  期：

六、询价响应报价明细表

项目名称：南通市第三人民医院消防主机整体移机采购项目

| 序号 | 项目 | 品牌、规格型号 （如有） | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税总价（元） | 备注（按现场勘察情况描述） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外围开槽挖土回填 |  | 米 | 180 |  |  |  |
| 2 | DN40线管 |  | 米 | 180 |  |  |  |
| 3 | 报警线路屏蔽线缆 |  | 米 | 200 |  |  |  |
| 4 | 室内外放线安装费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 消防主机移机 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 外墙穿墙开洞 |  | 项 | 2 |  |  |  |
| 7 | 报警系统调试 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 报警主机回路板 |  | 块 | 2 |  |  |  |
| 9 | 主机模块设备 |  | 只 | 25 |  |  |  |
| 10 | 总价 | 元 |  |  |  |  |  |

注：

1. 本表式，可根据实际报价的明细需要自行添加。

2. 本表投标总报价（以人民币计价）应包含所有货物的成本、深化设计费、设备费、主材费、加工费、人工费、运输装卸费、包装费、垂直运输吊装费、安装辅材费、安装调试费、检测费、疫情防控费、保险、管理费、利润、税金、售后服务、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用；即本项目采购的货物交付使用前的所有费用以及免费质保期内的服务费用等包含响应询价文件采购要求的所有费用。

供应商（盖章）：

供应商代表签字或盖章：

日  期：

七、供应商一般情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总部地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分支机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 当地代表处地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电话 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 传真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |  |
| 注册地 |  |  |  | 注册年份 |  |  |  |  |
| 资质等级 | 公司具备的相关资质等级及相应的证书号 （请附有关证书的复印件） |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理体系 | 公司 （是否通过，何种） 质量保证体系认证（如通过请附相关在有效期内的证书复印件） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 年龄 |  |  |  | 性别 |  |
| 职务职称 |  |  |  |  | 执业资格 |  |  |  |
| 经营范围 | 营业执照载明： 1. 2. 3. ……………………… |  |  |  |  |  |  |  |
| 从事类似相关项目的经历及年数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他认为有必要提供的内容，可自行添加 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标供应商：（公章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：